ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Aρ. Μελέτης 85 /2024

| ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: | « Προμήθεια χλωριοτήρων » (CPV): 38410000–2 «Όργανα μέτρησης 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεως δεδομένων» 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:14.948,20€ |

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

| Ταχ. Δ/νση: | Αβάντων 18 |
| --- | --- |
| Ταχ.κώδικας: | 344 00 ΨΑΧΝΑ |
| Τηλέφωνα: Αρμοδιος Υπ: | 22283-50237 22280-25521 |

FAX:                   2228025521

Διαδύκτιο:         www.ddm.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τεχνική περιγραφή  αφορά την  προμήθεια χλωριοτήρων στις Κοινότητες, Στροπώνων και Πούρνου  του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η «Προμήθεια ,εγκατάσταση και  θέση  σε λειτουργία  οργάνων   & λογισμικού  ελέγχου χλωρίωσης  (στις Κοινότητες  Στροπώνων και Πούρνου)Δήμου  Διρφύων- Μεσσαπίων ».

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της

λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (Ελεύθερο Χλώριο, pH, θερμοκρασία) και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  14.948,20ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων  με Κ.Α.25-7135.008  «Προμήθεια  χλωριοτήρων »  με σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2024.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV)      : 38410000–2 «Όργανα μέτρησης»

: 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεως δεδομένων»

: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης»

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των   χλωριοτήρων  θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

Το αντικείμενο της Σύμβασης το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ενιαίο, δεν δύναται να γίνει κατ’αποκοπήν καιτο οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

- Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (inverters/ PWMφοριστές, μπαταρία LFP μέτρησης, Cloudserver, Modem, άδειες χειριστών κ.λ.π.) των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη.

- Προμήθεια και εγκατάσταση 1  Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Δεξαμενών

- Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος ως επέκταση με το υφιστάμενο cloud Λογισμικό

- Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων modem, καρτών κινητής τηλεφωνίας απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.

- Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών - εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (όργανα μέτρησης, υπηρεσίες επισκευής υφιστάμενων, ελεγκτές κ.λ.π.)

- Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).

- Υποστήριξη του εξοπλισμού εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).

- Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.

- 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την τιμολόγηση και παραλαβή της προμήθειας του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

| Inverters |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος |
| 1 | Inverter για σύνδεση με μπαταρία 12V και έξοδο 375VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 12/375 | 2 |
| 2 | Inverter για σύνδεση με μπαταρία 24V και έξοδο 500VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 24/500 | 1 |
| Ρυθμιστές φόρτισης |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος |
| 3 | 1χ Ρυθμιστές φόρτισης 30Α με υποδοχή USB και οθόνη 1χ Μπαταρία 12V 100Αh τεχνολογίας LFP 1x Μπαταρία 24V 100Αh τεχνολογίας LFP 6 x Panel 240W με καλώδιο | 1 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος |
| 4 | Τυπική Αντλία χλωρίωσης με παρελκόμενα ποδοβαλβίδα + βαλβίδα αντίθλιψης= | 2 |
| ΕΛΕΓΚΤΗΣ + ΟΡΓΑΝΟ ΧΛΩΡΙΟΥ |  |  |
| 5 | 1 τεμ Ψηφιακός Ελεγκτής 1 καναλιού με: - τροφοδοσία 100-240VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας 1 τεμ Αισθητήριο μέτρησης ελευθέρου Χλωρίου φωτομετρικού τύπου Κεραία τηλεμετάδοσης x 2 23 σετ αναλωσίμων αντιδραστηρίων 3 σετ αντιδραστηρίων για το φορητό του Δήμου | 1 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Θα παραδοθούν συνολικά 3 inverters, 1χ ρυθμιστής, 6 πάνελ και 2 μπαταρίες με τις εξής προδιαγραφές:

μετατροπείς καθαρού ημιτόνου, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και πολύ υψηλής απόδοσης. Με την εφαρμογή Hybrid HF Technology οι συγκεκριμένοι μετατροπείς επιτυγχάνουν να συνδυάσουν με επιτυχία τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης με την δυνατότητα να υποστηρίζουν χωρίς προβλήματα φορτία με υψηλό ρεύμα εκκίνησης. Κατάλληλο για αυτόνομα συστήματα και σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρονικές προστασίες :

- από βραχυκύκλωμα εξόδου.

- υπερφόρτωση

- χαμηλή τάση μπαταρίας.

- υπερθέρμανση.

Χαρακτηριστικά:

| Ισχύς | 375 VA | 500 VA |
| --- | --- | --- |
| Τάση εισόδου | 12V DC | 24 V DC |
| Τάση εξόδου | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Έξοδος | SCHUKO | SCHUKO |
| Ισχύς αιχμής | 500 W | 1000 W |
| Αρ. τεμαχίων | 2 | 1 |

Ρυθμιστής για τις μεσαίας ισχύος αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Διαθέτει οθόνη με ενδείξεις για την κατάσταση του συσσωρευτή (μπαταρίας) και υποδοχές USB. Ιδιαίτερα κατάλληλος για εγκαταστάσεις μέχρι 30Α στα 12V και 30Α στα 24V. Διαθέτει αυτόματη αναγνώριση τάσης μπαταρίας.

6 πάνελ με ονομαστική ισχύ 240W και διαστάσεων 1,6 χ 1 με εγκατάσταση στην οροφή της δ/ξ μαζί με τον μετεωρολογικό σταθμό του δήμου. Η υπηρεσία θα συνδράμει με δικά της μέσα στην αρωγή του αναδόχου για την ορθή εγκατάσταση των πανελ.

Η μπαταρία 12V 100Ah & 24V 100Ah τεχνολογίας LFP, πληροί είναι ιδανική για εποχιακή χρήση και κρύο καιρό. Σπουδαία χαρακτηριστικά ασφάλειας και αντοχή στους κραδασμούς. Λόγω του ότι είναι ιόντων λιθίου ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για συντήρηση ενώ ο μέσος χρόνος ζωής της είναι τα 2000 κύκλοι όταν αποφορτίζεται 80% DOD.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

Δοσιμετρική Αντλία Διαφράγματος τμχ 2

Επιτοίχιες δοσομετρικές αντλίες • Προστασία IP65 από πλαστικό περίβλημα αντιόξινου • Αντλία που παρέχεται κεφαλή αντλίας εξαέρωσης • Ρύθμιση ελέγχου στάθμης (παρέχεται χωρίς αισθητήρα): • Ύψος αναρρόφησης: 2 m • Μέγιστο

παλμός/λεπτό: 150 • Τυπική τροφοδοσία: 230V - 50/60Hz • Προαιρετικά 110V - 50/60 Hz, 24V 50/60Hz, 24Vdc, 12Vdc

• Λειτουργίες λειτουργίας: Χειροκίνητη. 1xn; 1xn(M); 1/n; ppm, mA • Είσοδος μετρητή νερού/mA

είσοδος • Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Αισθητήρας ροής • Έλεγχος στάθμης (χωρίς αισθητήρα) • Έξοδος ρελέ • Βομβητής • Ρολόι • Χρονοδιακόπτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Στο σημείo της επέκτασης της τηλεμετρίας Στρόπωνες, θα εγκατασταθεί ελεγκτής κατάλληλος για μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών  πόσιμου νερού. Ο ελεγκτής θα είναι συμβατός με αισθητήρια μέτρησης pH, αγωγιμότητας, Θολότητας, χλωρίου, νιτρικών, αμμωνιακών, οργανικού φορτίου, αιωρούμενων στερεών, φωσφορικών και άλλων παραμέτρων και θα μπορεί να αποθηκεύει στην εγκατεστημένη εφαρμογή τύπου Cloud του Δήμου, την εκάστοτε μέτρηση. Θα είναι απλός δικάναλος με αναμονή για σύνδεση στην πλατφόρμα ενώ θα εγκατασταθεί σύνδεση στο Cloud των μετρήσεων χλωρίου. Μαζί με τα δεδομένα των μετρήσεων θα αναμεταδίδονται και τα δεδομένα της συντήρησης βαθμονόμησης του κάθε αισθητηρίου καθώς επίσης και οι προειδοποιήσεις για επικείμενη προληπτική συντήρηση.

Σε κάθε περίπτωση τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής

- Ελεγκτής κατάλληλος για μέτρηση 2 παραμέτρων με ψηφιακό τρόπο κ αυτόματη αναγνώριση αισθητηρίου, κατάστασης, serial number

- Νέο αισθητήρια χλωρίου φωτομετρικού τύπου DPD CL17 όμοιο με αυτό που διαθέτει ο Δήμος στην Δ/Ξ της Στενής.

- Με 23σετ αναλώσιμα για 2 έτη λειτουργία

- Με εικονίδιο για την κατάσταση του δικτύου (ισχύς σήματος) και την σύνδεση Cloud.

- Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη από οποιοδήποτε φορητή η σταθερή συσκευή με σύνδεση στο ίντερνετ

- Με εξωτερική κεραία και νέο Modem που συνοδεύεται από κάρτα SIM για σύνδεση στο υφιστάμενο πρόγραμμα Cloud για την

- Θα φέρει κάρτα για πέντε αναλογικές εξόδους 4..20 mA

- Παροχή ρεύματος 240V ΑC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Με την παροχή δεδομένων 4G μέσω κάρτας SIM παρόχου, οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν

- Να συνδέονται με το σύστημα και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κάθε μέτρηση

- Να ενημερώνονται για πιθανή συντήρηση του κάθε αισθητήρα ξεχωριστά

- Να κατεβάζουν τα δεδομένα μέτρησης σε έτοιμα spreadsheets έτσι ώστε να αποθηκεύονται σε μορφή excel.

- Να φτιάχνουν γραφικές παραστάσεις με τα δεδομένα ανά περίοδο χρόνου έως και 1 έτος.

- Οι μετρήσεις θα ενσωματωθούν στο υφιστάμενο λογισμικό που έχει ενεργοποιήσει ο Δήμος με δυνατότητα τηλεμετρίας

Ψαχνά, 1/11/2024

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.4/Α |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      	Aρ. Μελέτης  85 /2024

| ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: | « Προμήθεια χλωριοτήρων » (CPV): 38410000–2 «Όργανα μέτρησης 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεως δεδομένων 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:14.948,20€ |

| Ταχ. Δ/νση: | Αβάντων 18 |
| --- | --- |
| Ταχ.κώδικας: | 344 00 ΨΑΧΝΑ |
| Τηλέφωνα: Αρμοδιος Υπ: | 22283- 50200 2228025521 |

Διαδύκτιο:         www.ddm.gov.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Inverters |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 1 | Inverter για σύνδεση με μπαταρία 12V και έξοδο 375VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 12/375 | 2 | 160 € | 320 € |
| 2 | Inverter για σύνδεση με μπαταρία 24V και έξοδο 500VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 24/500 | 1 | 165 € | 165 € |
| Ρυθμιστές φόρτισης |  |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 3 | 1χ Ρυθμιστές φόρτισης 30Α με υποδοχή USB και οθόνη 1χ Μπαταρία 12V 100Αh τεχνολογίας LFP 1x Μπαταρία 24V 100Αh τεχνολογίας LFP 6 x Panel 240W με καλώδιο | 1 | 1.530€ | 1.530€ |
| ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 4 | Τυπική Αντλία χλωρίωσης με παρελκόμενα ποδοβαλβίδα + βαλβίδα αντίθλιψης= | 2 | 520 € | 1.040 € |
| ΕΛΕΓΚΤΗΣ + ΟΡΓΑΝΟ ΧΛΩΡΙΟΥ |  |  |  |  |
| 5 | 1 τεμ Ψηφιακός Ελεγκτής 1 καναλιού με: - τροφοδοσία 100-240VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας 1 τεμ Αισθητήριο μέτρησης ελευθέρου Χλωρίου φωτομετρικού τύπου Κεραία τηλεμετάδοσης x 2 23 σετ αναλωσίμων αντιδραστηρίων 3 σετ αντιδραστηρίων για το φορητό του Δήμου | 1 | 9.000 € | 9.000 € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 12.055,00 € |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  | 2.893,20 € |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  | 14.948,20 € |

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.4/Α |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: | « Προμήθεια χλωριοτήρων » Αρ.μελέτης:85 /2024 (CPV): 38410000–2 «Όργανα μέτρησης 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεως δεδομένων 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:14.948,20€ |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

| Ταχ. Δ/νση: | Αβάντων 18 |
| --- | --- |
| Ταχ.κώδικας: | 344 00 ΨΑΧΝΑ |
| Τηλέφωνα: Αρμόδιος Υπ: | 22283- 50200 2228025521 |

FAX:                   2228025757

Διαδύκτιο:         www.ddm.gov.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια χλωριοτήρων   για τις ανάγκες των  δεξαμενών   των κοινοτήτων  ,Στροπώνων και Πούρνου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε  και ισχύει εως σήμερα.

- Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006

4. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

5. του Ν.4497/2017 (Α171) άρθρο 107 του υπ' όψιν Νόμου που αφορά τις τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 80 του Ν.     4412/2016.

6.του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π.

7.του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019.

9.ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ2014/55/ΕΕ αρθρο 148-154 τουΝ.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης,Ν.4872/2022 αρθρο158-160 και ΚΥΑ46901/2024 και του Ν.4412/2016 άρθρο 53 παρ.2

Άρθρο 3ο :  Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

δ.Οικονομική προσφορά αναδόχου

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η ανωτέρω προμήθεια των  χλωριοτήρων των  δεξαμενών   των κοινοτήτων, Στροπώνων και Πούρνου  του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί μέχρι την 31/12/2024.

Άρθρο 5ο:  Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της προμήθειας  και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της προμήθειας.

Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.

Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο:  Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .

Άρθρο 9ο :   Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας  η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 14.948,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 11ο:  Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ψαχνά, 1/11/2024

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.4/Α |
| --- | --- |