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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

 Προϋπολογισμός: 10.974,00€
Α.Λ.Ε. 010.2420389.003

Υπ’ αριθμ. 12/2026 Μελέτη


ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                    CPV:50730000-1

`
                                                                          ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη αυτή αφορά τη συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων κλιματισμού στα δημοτικά καταστήματα και λοιπά κτίρια του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (Βιβλιοθήκες, Βρεφικός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός, ΚΑΠΗ, Εγκαταστάσεις Δημοτικού Σταδίου, ΚΔΑΠ ΑμεΑ, Φιλαρμονική, Σχολικές Μονάδες ). Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 10.974,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2026 με Α.Λ.Ε. 010.2420389.003 του οποίου προβλέπεται η πίστωση για «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων».

Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση/ επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (SPLIT UNIT) τοίχου, δαπέδου, ντουλάπας, οροφής, εσωτερικών μονάδων ανεμιστήρων στοιχείων (FAN COIL), ψυκτικών συγκροτημάτων και εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ψυκτικών θαλάμων που είναι εγκατεστημένα στα δημοτικά κτίρια & Σχολικές Μονάδες

 (όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω στον πίνακα 1 ).  

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την εν λόγω εργασία και γι αυτό προχωράει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτους. 

	
	
	Ψαχνά, 1/7/2026

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΤΥΠ

	
	
	

	ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧ.ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ Τ.Ε.
	
	ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. Msc 3/Α


1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά διαδικασία ανάθεσης υπηρεσίας με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την τακτική συντήρηση, έλεγχο, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

 Συνολικός προϋπολογισμός·. 8.850,00€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 10.974,00€), ο οποίος
 αναλύεται ως εξής:
Α) Τακτική συντήρηση, έλεγχος, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου.

Β) Υπηρεσίες επισκευαστικής συντήρησης (Αποκατάσταση απρόβλεπτων βλαβών

/αντικατάσταση ανταλλακτικών /αναλωσίμων υλικών κλιματιστικών).

      Γ)Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικών.

Χρόνος εκτέλεσης της Υπηρεσίας: έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων μέσω ιδίων πόρων . Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Α.Λ.Ε.: 010.2420389.003  του έτους 2026.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες τακτικής συντήρησης, περιοδικού ελέγχου, καθώς και στις εργασίες επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των κλιματιστικών μονάδων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Η τεχνική υποστήριξη αφορά τόσο στην επισκευή των βλαβών των μονάδων με αντικατάσταση υλικών, εξαρτημάτων και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου όλων των τύπων ή ψυκτελαίου, όπου απαιτηθεί, όσο και στην άμεση αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών και προβλημάτων (επισκευές, ρυθμίσεις, παύσεις μονάδων και επανεκκινήσεις, κ.α), καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο λειτουργίας.

Τα στοιχεία και οι τοποθεσίες που βρίσκονται οι κλιματιστικές μονάδες που αφορά η          συγκεκριμένη  παροχή υπηρεσίας, περιγράφονται στον πίνακα 1. 
A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι απαιτούμενες εργασίες που αφορούν στην τακτική συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των κλιματιστικών μονάδων ανά κατηγορία είναι οι παρακάτω :

 α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ–ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ο καθαρισμός και απολύμανση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων περιλαμβάνει:

· Αφαίρεση πλευρικών καλυμμάτων.

· Αφαίρεση φίλτρου, μηχανικός καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα, έλεγχος και απολύμανση με κατάλληλο εγκεκριμένο υγρό απολύμανσης.

· Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση ρυθμιστικών διαφραγμάτων.

1. Μηχανικός καθαρισμός με νερό υπό πίεση της πτερυγιοφόρου επιφάνειας των εναλλακτών. Αποκόλληση των ρύπων με τη χρήση ειδικού για το σκοπό αυτό υγρού. Ξέπλυμα με νερό, έλεγχος pH. Ψεκασμός των πτερυγίων με ειδικό υγρό για προστασία από τη διάβρωση. Απολύμανση των εναλλακτών με ειδικό εγκεκριμένο απολυμαντικό υγρό.

2. Μηχανικός καθαρισμός στεγανοσυλλεκτών με νερό και απολύμανση.

3. Μηχανικός καθαρισμός του κελύφους της φτερωτής και του κινητήρα.

4. Μηχανικός καθαρισμός της δεξαμενής συλλογής συμπυκνωμάτων. Έλεγχος απομάκρυνσης μέσω των σωλήνων συμπυκνωμάτων. Έλεγχος στεγανότητας και απολύμανση όπως ανωτέρω.

-Μηχανικός καθαρισμός εσωτερικής επιφάνειας πλαισίου των ΚΚΜ και απολύμανση.

5. Έλεγχος στεγανότητας αέρος από θύρες και από αντικραδασμικούς συνδέσμους αεραγωγών.
6. Λίπανση και έλεγχος εδράνων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων.

7. Έλεγχος ενσφαιροτριβέων.

8. Έλεγχος και τάνυση ιμάντων.

-Ευθυγράμμιση τροχαλιών φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και έλεγχος ζυγοστάθμισης.

9. Έλεγχος πιθανών διαρροών νερού.

10. Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμού - τρίοδων βανών, θερμοστατών.

11. Ηλεκτρολογικός έλεγχος.

12. Αμπερομέτρηση και έλεγχος μονώσεων κινητήρα.

13. Καθαρισμός των αποχετεύσεων (εμφράξεις, άλγη κ.λπ)

Το κόστος των αναλωσίμων και υλικών εξαρτημάτων κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την τακτική συντήρηση και τον προληπτικό έλεγχο  βαραίνει τον Δήμο (πλην των χημικών συντήρησης).

Τα χημικά συντήρησης-καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας, άδειας κυκλοφορίας, δελτίου ασφάλειας χρήσης κτλ. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε, καθώς και η

χρησιμοποίηση εξαρτημάτων ή ψυκτικών μέσων των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση (άρθρο 7, παρ.2 του ΠΔ 1/2013).

Τα υλικά απολύμανσης τα οποία βαρύνουν τον ανάδοχο θα πρέπει, να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, και από τον ΕΟΦ, και, να είναι ικανά να εξολοθρεύουν ανθεκτικά βακτήρια της φυματίωσης και της νόσου των λεγεωνάριων αλλά και του ιού H1N1 της γρίπης των χοίρων και COVID-19 . Η κατάθεση των ανωτέρω πιστοποιητικών θα γίνει κατά την υποβολή της προσφοράς.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα εκτελούνται όλες οι απαραίτητες επισκευές των μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία τους. Το κόστος των ανταλλακτικών, των εξαρτημάτων, των ψυκτικών υγρών και ψυκτελαίων (μερική ή ολική πλήρωση-αντικατάσταση) που απαιτούνται για την επισκευή βλαβών βαραίνει τον Δήμο.

Διευκρινίζεται ότι, το κόστος εργασιών για την επισκευή των βλαβών και την αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών που προκύπτουν, συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτήματων και υλικών ή για μερική πλήρωση με ψυκτικό μέσο λόγω διαρροής, κλπ, ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως της υπηρεσία, για την βλάβη και το κόστος αποκατάστασης αυτής (Τεχνική έκθεση διάγνωσης και αποκατάστασης βλάβης με περιγραφή απαιτούμενων εργασιών και υλικών-εξαρτημάτων). Η Υπηρεσία, δίνει γραπτή εντολή στον συντηρητή για την άμεση προμήθεια και τοποθέτησή του εξαρτήματος-υλικού (σε περίπτωση επείγουσας αποκατάστασης βλάβης η ανωτέρω εντολή είναι δυνατόν να δοθεί σε πρώτο στάδιο και προφορικά).
Γ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει στο Δελτίο Συντήρησης κάθε μηχανήματος, την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του τεχνικού που απασχολήθηκε στην κάθε εργασία, το είδος εργασίας, λεπτομερή στοιχεία για τις τυχόν εμφανιζόμενες βλάβες και να υπογράφει. Στο Δελτίο Συντήρησης του μηχανήματος θα αναγράφονται τόσο οι πραγματοποιούμενες κάθε φορά εργασίες συντήρησης ή επισκευής που αφορούν τον τακτικό και προληπτικό έλεγχο, όσο και οι εργασίες που οφείλονται σε έκτακτες βλάβες.

Ο αδειούχος τεχνικός ψυκτικός, υπεύθυνος του συνεργείου που εκτέλεσε τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής ψυκτικής εγκατάστασης, μετά το πέρας των εργασιών

 θα εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι οι συγκεκριμένες εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη μελέτη και τις τυχόν τροποποιήσεις που ενέκρινε ο μελετητής, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τα έγκυρα πρότυπα και κάθε άλλη χρήσιμη για την εγκατάσταση λεπτομέρεια. Η βεβαίωση αυτή θα παραδίδεται στον 
Υπεύθυνο του κτιρίου, ο οποίος θα την καταχωρεί και διατηρεί σε ειδικό φάκελο στο γραφείο του (Π.Δ.87/1996 άρθρο 5, παρ. 6) και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν στην ορθή επικαιροποίηση/συμπλήρωση του «Αρχείου Εξοπλισμού» του Δήμου, για κάθε μονάδα ή σύστημα κλιματισμού που αφορά στην σύμβαση του, βάσει των όσων ορίζονται στη παρ.3, άρθρο 23 του Κανονισμού ΕΚ 1005/2009 και στην παρ.1, άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 517/2014.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στον έλεγχο και υπογραφή των συμπληρωμένων

«Δελτίων Ελέγχου» α) σταθερών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψύξης  που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και β) ψυκτικής εγκατάστασης και εγκατάστασης κλιματισμού που λειτουργεί με ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Τα δελτία ελέγχου που αφορούν στις εργασίες και στους ελέγχους του έτους, θα διαβιβάζονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτονται στις τμηματικές παραλαβές της παρούσας παροχής υπηρεσίας
Οι Τεχνικές Εκθέσεις και τα φύλλα συντήρησης, καθώς και οι τεχνικές εκθέσεις διάγνωσης βλαβών θα συντάσσονται και θα υπογράφονται υποχρεωτικά από Εργοδηγό Ψυκτικό του αναδόχου.
Στο τέλος κάθε μήνα, τα Δελτία Ελέγχου – Συντήρησης, υποβάλλονται ως αποδεικτικά της τμηματικής παραλαβής των υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, με σκοπό να επισυναφθούν στο σχετικό πρακτικό που θα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης.

Για κάθε εγκατάσταση κλιματισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση του εντύπου του παραρτήματος ΙΙ του ΦΕΚ 1232/τΒ’/11-4-12, προκειμένου η Διευθύνουσα Υπηρεσία να προβαίνει στην ετήσια δήλωση στοιχείων έλεγχου σταθερών εγκαταστάσεων κλιματισμού Ψύξης  που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΚ842/2006, και 1516/2007.
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος-συντηρητής οφείλει να καταθέσει, εντός 10 ημερών, χρονοδιάγραμμα των εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης και περιοδικού ελέγχου για έγκρισή του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής (εκτός των επειγουσών βλαβών) θα εκτελούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30πμ-14.30μμ), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επίβλεψης και παρακολούθησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Το απαιτούμενο προσωπικό, που θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα διαθέτει τις ανάλογες άδειες που βρίσκονται σε ισχύ και ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία [Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011), ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013)

HYPERLINK "https://wiki.ellak.gr/images/6/6d/%CE%A5.%CE%91._%CE%A6%CE%95%CE%9A_1750_%CE%92_2013.pdf", Υ.Α. Αριθμ. Οικ.
 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)

HYPERLINK "https://wiki.ellak.gr/images/6/6d/%CE%A5.%CE%91._%CE%A6%CE%95%CE%9A_1750_%CE%92_2013.pdf" (ΦΕΚ1750/Β/2013)

HYPERLINK "https://wiki.ellak.gr/images/a/a7/%CE%A5.%CE%91._%CE%A6%CE%95%CE%9A_1447_%CE%92_2013.pdf", Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)
 (ΦΕΚ1447/Β/2013)
Το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό που θα απασχοληθεί είναι ένα (1) άτομο που θα διαθέτει την άδεια εργοδηγού ψυκτικού.

Σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθ.7 του ΠΔ 1/2013 ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την προβλεπόμενη στο αρθρ.24 του ν.3844/2010 «ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης» (ατομική ή ομαδική).

Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, κατά την διάρκεια της σύμβασης, στα στοιχεία των ψυκτικών ή κλιματιστικών μονάδων ως προς την ισχύ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. αντικατάσταση παλαιάς μονάδας με νέα της ίδιας ή μεγαλύτερης ισχύος), δεν επηρεάζει το κόστος και τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και ελέγχου.

Ο Ανάδοχος κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά ή/και αναλώσιμα των εργοστασίων κατασκευής των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τα ανταλλακτικά ή/και αναλώσιμα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εφάμιλλα στην ποιότητα, πιστοποιημένα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να τυγχάνουν της εγκρίσεως της αρμόδιας υπηρεσίας. Η προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες περιοδικής/προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων .

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πρόσθετη επέμβαση στα μηχανήματα κλιματισμού από τον συντηρητή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας και την

 έγκριση υπεύθυνου μηχανικού του Δήμου που θα οριστεί με σχετική απόφαση από τον

Δήμο . Αυτονόητο είναι ότι στην έγγραφη ενημέρωση του συντηρητή, θα αναφέρεται σαφώς ο λόγος της πρόσθετης επέμβασης και το προκύπτον κόστος. Τροποποιήσεις, βελτιώσεις, προσθήκες καινούργιου εξοπλισμού που δεν είναι εγκατεστημένος δεν βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος μπορεί στην τεχνική έκθεσή του προς την Αναθέτουσα αρχή να τεκμηριώσει την τροποποίηση, βελτίωση κ.λ.π. κοστολογώντας αυτήν πλήρως.
Σε περίπτωση που προκύψουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ελεγχόμενες ουσίες προς απομάκρυνση, ο ανάδοχος θα προβαίνει άνευ επιπλέον χρέωσης στην ανάκτηση και συγκέντρωσή τους σε πιστοποιημένη για αυτό το σκοπό φιάλη η οποία και θα αποθηκεύεται προσωρινά σε χώρο του κτιρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προώθηση των συγκεκριμένων φιαλών σε εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, αναλαμβάνοντας την αντίστοιχη προκύπτουσα δαπάνη καθώς και τις απαιτούμενες διαχειριστικές διαδικασίες, ενημερώνοντας κατάλληλα την υπηρεσία με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία προβλήματα δυσλειτουργίας ή βλάβες που οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση κάποιας συσκευής, αυτές θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από τον Ανάδοχο χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου ή του κλιματιστικού εξοπλισμού που προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

            Ο έλεγχος διαρροών θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις εγκατεστημένες μονάδες και σε όλα τα μηχανήματα ανεξαιρέτως , βάσει των κατευθύνσεων / προδιαγραφών που
 ορίζονται στον κανονισμό ΕΚ 1516/2007. Συγκεκριμένα,  θα διεξαχθεί προληπτικός έλεγχος διαρροών με συχνότητα που αναφέρεται στους πίνακες εργασιών που ακολουθούν.

Σε περίπτωση εξοπλισμού στον οποίο εντοπίστηκε διαρροή, θα διεξάγονται συνολικά

 δύο έλεγχοι διαρροής, την ημέρα της αποκατάστασης και ο δεύτερος ένα μήνα μετά.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με βάση το υπόδειγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό παράρτημα – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ. Το συνολικό κόστος θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

Η τιμή της προσφοράς, δεν μεταβάλλεται κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στις παραπάνω μετά την έκπτωση τιμές θα προστεθούν κρατήσεις.
Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και ανεπιφύλακτα υπεύθυνος έναντι του Δήμου  να εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι (προσωπικό Αναδόχου, προμηθευτές, αυτοαπασχολούμενοι) και οι τρίτοι, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα συμμορφώνεται από κάθε άποψη με την ισχύουσα νομοθεσία, την σύμβαση, τις διατάξεις και τους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια και υγεία. Όπου
δεν υπάρχει κατάλληλος Ελληνικός Νόμος ή Νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρμόζεται η τρέχουσα καλύτερη πρακτική.

Ο Δήμος  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος που θα συμβεί σε εργαζόμενους του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ζημίας σε υλικά αγαθά τρίτου, που προκλήθηκε από τις δικές του δραστηριότητες ή παραλείψεις του. Τυχόν απώλειες, ζημίες ή βλάβες που θα προκληθούν στους χώρους ή/και στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτόν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, όπως αυτός ισχύει σήμερα, όπου θα δηλώνεται ότι παρέχεται η
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συγκατάθεση του συμμετέχοντα για την επεξεργασία από την Υπηρεσία και κοινοποίηση σε συνυποψηφίους στοιχείων/εγγράφων που υποβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Να προσκομίσει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

Να προσκομίσει Πιστοποιητικά ειδίκευσης του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα Ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. (ISO 9001 για την εγκατάσταση (ή κατασκευή) και συντήρηση Συστημάτων Κλιματισμού)

Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που αφορά στην παρούσα, οι οικονομικοί φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) απαιτείται να διαθέτουν:

α) τουλάχιστον ενός ψυκτικού με άδεια εργοδηγού σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 και πιστοποιητικό καταλληλότητας διαχείρισης φθοριούχων αερίων σε εφαρμογή των κανονισμών 303/2008/EK και 2015/2067/EΕ και να μπορούν να συστήσουν  τουλάχιστον ένα συνεργείο  για τις  ανάγκες των  εργασιών  συντήρησης (εργοδηγός ψυκτικός, αρχιτεχνίτης ψυκτικός).
γ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΗ (σύμφωνα με αποφ. Η.Π. 18694/658/Ε 103 – ΦΕΚ 1232/Β/11-4-
 2012, άρθρο 7Β.1 & 2): η πιστοποίηση των εταιρειών ή επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα) οι οποίες εκτελούν δραστηριότητες εγκατάστασης, συντήρησης ή
 εξυπηρέτησης εξοπλισμού ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006, πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ/ISO 9001, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς 303/2008 και 304/2008. Οι προς πιστοποίηση εταιρείες οφείλουν να απασχολούν πιστοποιημένο προσωπικό, για τις δραστηριότητες που απαιτούν πιστοποίηση, σε αριθμούς που αρκούν για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριοτήτων και πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία και διαδικασίες στο προσωπικό αυτό.

ΙΙ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (φυσικά πρόσωπα – συνεργεία)
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα γίνονται από το συνεργείο με το εξειδικευμένο προσωπικό.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή της προσφοράς του να υποβάλει (με ποινή αποκλεισμού):

α. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφει το ονοματεπώνυμο των ατόμων που θα εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης και την εξειδίκευση τους (πτυχίο, επαγγελματική άδεια, βεβαίωση επάρκειας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

β. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επαγγελματικής άδειας, βεβαίωση επάρκειας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π των ατόμων του/των συνεργείου (-ων) συντήρησης. Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω πιστοποιητικών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων τη χώρας.

Τα άτομα που αδειοδοτούνται και μπορούν να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες εργασίες, αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΔ 1/2013 [και 87/1996 όπου αυτό ισχύει] και στους κανονισμούς 2015/2067/EΕ [και 303/2008/EK όπου αυτός ισχύει].

· Οι ελεύθεροι επαγγελματίες διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, με  αντίστοιχες της παρούσας μελέτης ειδικότητες, επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό να εκτελούν και να επιβλέπουν τις εργασίες αυτές (Π.Δ. 1/2013 και 87/1996 όπου αυτό ισχύει).

· Για όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων δίνονται στα προαναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα{ΠΔ1/2013 & ΠΔ 87/1996}.

· Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης, μεταβληθεί η σύνθεση του συνεργείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει επικαιροποιημένη Υ.Δ.1599/86 αντικατάστασης των συγκεκριμένων (αρχικών) εργαζόμενων από
 άλλους αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στην Υ.Δ.1599/86 θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία και συνημμένα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της σύνθεσης του συνεργείου συντήρησης, τις εργασίες ελέγχου διαρροών, ελέγχου λειτουργίας και άρσης βλαβών με παρεμβολή στο ψυκτικό κύκλωμα του κλιματιστικού εξοπλισμού, θα εκτελεί μόνο Εργοδηγός ψυκτικός (3η βαθμίδα) κάτοχος Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι (ΕΕ Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων κλιματισμού στα δημοτικά καταστήματα και λοιπά κτίρια (Βιβλιοθήκες, Βρεφικός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός, ΚΑΠΗ, Εγκαταστάσεις Δημοτικού Σταδίου, ΚΔΑΠΑμεΑ, Φιλαρμονική) του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται οι εξής  εργασίες:

	α/α
	ΕΙΔΟΣ
	Ποσότητα 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ FANCOIL ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 
	7

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ FANCOIL &  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
	32

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΠ ΠΙΣΣΩΝΑ
	2

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΠΟΥΡΝΟΥ
	1

	5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
	1

	6
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ
	2

	7
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	          1

	8
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	1

	9
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
	1

	10
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΚ ΚΑΘΕΝΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
	4

	11
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
	1

	12
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ 
	1

	13
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 
	1

	14
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ
	1

	15
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β.Σ.Σ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
	4

	16
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
	1

	17
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΗ ΨΑΧΝΩΝ
	2

	18
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
	1

	19
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	2

	20
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	8

	21
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ & ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
	3

	22
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠΑμεΑ
	4

	23
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΜΙΣΤΡΟΥ
	1

	24
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	8

	25
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	5

	26
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	4

	27
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	5

	28
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	7

	29
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	3

	30
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	10

	31
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	16

	32
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ
	7

	33
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ
	5

	34
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ
	3

	35
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
	4

	36
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	7

	37
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	2

	38
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	2

	39
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
	2

	40
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	2

	41
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	2

	42
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	1

	43
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	3

	44
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	3

	45
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	1

	46
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	2

	47
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	1

	48
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΠ ΠΙΣΣΩΝΑ
	1

	49
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CHILLER) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	1

	50
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CHILLER) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
	1
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                                                                      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	α/α
	ΕΙΔΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Μ.Μ.
	Ποσότητα 
	Τιμή Μονάδας  
	Συνολική Δαπάνη 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ FANCOIL ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 
	εργατοώρα
	7
	30,00
	210,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΩΝ FANCOIL &  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
	εργατοώρα
	32
	30,00
	960,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΠ ΠΙΣΣΩΝΑ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΠΟΥΡΝΟΥ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	6
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	7
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	εργατοώρα
	      1
	30,00
	30,00

	8
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	9
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	10
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΚ ΚΑΘΕΝΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
	εργατοώρα
	4
	30,00
	120,00

	11
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	12
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ 
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	13
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	14
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	15
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β.Σ.Σ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
	εργατοώρα
	4
	30,00
	120,00

	16
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	17
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΗ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	18
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	19
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	20
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	8
	30,00
	240,00

	21
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ & ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
	εργατοώρα
	3
	30,00
	90,00

	22
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠΑμεΑ
	εργατοώρα
	4
	30,00
	120,00

	23
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΚ ΜΙΣΤΡΟΥ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	24
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	εργατοώρα
	8
	30,00
	240,00

	25
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	εργατοώρα
	5
	30,00
	150,00

	26
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	εργατοώρα
	4
	30,00
	120,00

	27
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	εργατοώρα
	5
	30,00
	150,00

	28
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	7
	30,00
	210,00

	29
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	εργατοώρα
	3
	30,00
	90,00

	30
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	10
	30,00
	300,00

	31
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	16
	30,00
	480,00

	32
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	7
	30,00
	210,00

	33
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	5
	30,00
	150,00

	34
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	3
	30,00
	90,00

	35
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
	εργατοώρα
	4
	30,00
	120,00

	36
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	εργατοώρα
	7
	30,00
	210,00

	37
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	38
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	39
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	40
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	41
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	εργατοώρα
	2
	30,00
	60,00

	42
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	εργατοώρα
	1
	30,00
	30,00

	43
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	εργατοώρα
	3
	30,00
	90,00

	44
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 18.000BTU
	εργατοώρα
	6
	50,00
	300,00

	45
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 24.000BTU
	εργατοώρα
	2
	50,00
	100,00

	46
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

9.000 BTU ΚΑΙ 18.000 BTU
	εργατοώρα
	3,5
	50,00
	175,00

	47
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 

9.000 BTU 
	εργατοώρα
	1,5
	75,00
	75,00

	48
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΠ ΠΙΣΣΩΝΑ
	εργατοώρα
	2
	50,00
	100,00

	49
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CHILLER) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	30
	50,00
	1.500,00

	50
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CHILLER) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
	εργατοώρα
	24
	50,00
	1.200,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	     8.850,00€

	ΦΠΑ 24%
	2.124,00€

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	10.974,00€
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η εργασία συντήρησης και επισκευής των συστημάτων κλιματισμού για τις ανάγκες στα δημοτικά καταστήματα και λοιπά κτίρια του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασία  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις

2. Του  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 

3. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

4. Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

6. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»

7. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».

8. Του Ν.4605/2019.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης.

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη.

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η ανωτέρω εργασία συντήρηση και επισκευή των συστημάτων κλιματισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί μέχρι 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

Άρθρο 7ο :  Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 Άρθρο 8ο :   Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

Άρθρο 9ο :  Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή της παραπάνω εργασίας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 10.974,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού παραστατικού από τον εντολοδόχο, ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, και μετά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Την υποχρέωση ο ανάδοχος να ακολουθεί την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ 2.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθόλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 11ο :  Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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