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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

          ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      
    ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ


	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΛΕΒΗΤΕΣ,Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ  ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.859,90€

Υπ’ αριθμ.: 4/2026 

CPV: 50531100-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων», 39715200-9 «Εξοπλισμός θέρμανσης»  & 44621220-7  «Λέβητες κεντρικής θέρμανσης»



ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ:  4/2026
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΛΕΒΗΤΕΣ,Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ  ΔΗMOY ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 22.859,90€

18 / 09 / 2026
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης των απαιτούμενων ανταλλακτικών, για το έτος 2026.

Η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης των σχολικών κτιρίων. Η τακτική συντήρηση των λεβήτων και καυστήρων συμβάλλει στην πρόληψη βλαβών και δυσλειτουργιών, στη διατήρηση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων, στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και, κυρίως, στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους, προς όφελος των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες.

Η ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκύπτει επιπλέον από την απαίτηση για έγκαιρη προετοιμασία και διατήρηση σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα των εγκαταστάσεων θέρμανσης των σχολικών μονάδων, ιδίως κατά την περίοδο λειτουργίας τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Η προληπτική συντήρηση και η έγκαιρη αποκατάσταση τυχόν φθορών ή βλαβών περιορίζουν τον κίνδυνο απρόβλεπτων διακοπών της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων θέρμανσης, διενεργήθηκε αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχνών. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε σημαντική φθορά του υφιστάμενου λέβητα θέρμανσης, η οποία επηρεάζει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης και καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή του.

Για τον λόγο αυτό, στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης προβλέπεται και η αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα του 3ου Δημοτικού Σχολείου με νέο κατάλληλων τεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης εγκατάστασης και τις ανάγκες θέρμανσης του σχολικού κτιρίου. Η αντικατάσταση κρίνεται αναγκαία λόγω της διαπιστωμένης φθοράς του υφιστάμενου εξοπλισμού και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.

Η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται τόσο από τα ευρήματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όσο και από το σχετικό αίτημα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της υφιστάμενης εγκατάστασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η υλοποίηση της παρούσας μελέτης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής, αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων για το έτος 2026, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση της διαπιστωμένης ανάγκης αντικατάστασης του λέβητα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.
Ο προϋπολογισμός για την συντήρηση και την επισκευή κεντρικής θέρμανσης με ανταλλακτικά ανέρχεται στο ποσό των 22.859,90€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που θα αφορά τις πιστώσεις των Α.Λ.Ε. για το έτος 2026. Πιο συγκεκριμένα η δαπάνη επιμερίζεται ως κάτωθι : 

	
	ΑΛΕ
	ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

	
	Α.Λ.Ε.: 070.2420301.038 «Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης»
	6.440,00€ 
	7.985,60€

	
	Α.Λ.Ε.: 070.2410106.025
«Προμήθεια θερμουδραυλικού υλικού»
	11.995,40€
	14.874,30€

	ΣΥΝΟΛΑ 
	18.435,40
	22.859,90


Η προμήθεια/ υπηρεσία θα εκτελεσθεί με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων (βάσει των προβλεπόμενων στα Π.Δ. 511/77 και 362/01) ή άδεια εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης (βάσει του Π.Δ.114/2012) από την αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης (Βιομηχανίας).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.

	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 18-09-2026  

	
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα Κ.Υ.Α. Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΟΙΚ.189533 ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011. Είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς και τις παραπάνω διατάξεις, ώστε να πετυχαίνετε η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων μηχανημάτων, η μείωση των ρύπων και η βελτίωση του βαθμού απόδοσης, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:
	1
	 Καθαρισμός του λέβητα – καπνοσυλλέκτη και της καμινάδας.

	2
	 Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα

	3
	 Ψηφιακή απεικόνιση του λέβητα-καπνοσυλλέκτη, πριν και μετά τον καθαρισμό του.

	4
	 Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων των κυκλοφορητών.

	5
	 Ρύθμιση του καυστήρα για τη λειτουργία με το πετρέλαιο.

	6
	 Μέτρηση-ρύθμιση για βελτίωση βαθμού απόδοσης.

	7
	 Καταγραφή σε φύλλο ελέγχου συντηρητή των μετρήσεων.

	8
	 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου.

	9
	 Επί πλέον μετρήσεις και ρύθμιση στα μέσα της χειμερινής περιόδου.

	10
	 Καθαρισμός κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.

	11
	 Καθαρισμός φίλτρου δεξαμενής πετρελαίου και της αντλίας καυστήρα πετρελαίου.

	12
	 Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ.

	13
	 Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.

	14
	 Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.

	15
	 Ρύθμιση σωστής θέσης στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων.

	16
	 Έλεγχος διαρροών καυσίμου & καυσαερίων.

	17
	 Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.

	18
	 Έλεγχος & ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – εξαέρωση σωμάτων).

	19
	 Παρακολούθηση και επισκευή βλαβών του λεβητοστασίου κατά την χειμερινή περίοδο.


Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών ο συντηρητής θα παραδώσει στον υπεύθυνο μηχανικό του δήμου αναλυτική βεβαίωση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον τεχνικό που έκανε τον έλεγχο.

Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης καθώς και η άμεση αποστολή τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης. Δεν περιλαμβάνονται η αξία εξαρτημάτων που θα αντικατασταθούν λόγω φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης.

Οι εργασίες για την συντήρηση των συσκευών θέρμανσης, ξεκινούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έχουν διάρκεια έως και 31/12/2026.
Συγκεκριμένα, απαιτούνται συντηρήσεις και εργασίες για τους εξής καυστήρες:

	α/α
	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ KW

	1
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	122kw

	2
	2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	350kw

	3
	3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	162kw

	4
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
	340kw

	5
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΟ
	75kw

	6
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
	120kw

	7
	ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΠΑΛ
	140kw

	8
	ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ
	430kw

	9
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	230kw

	10
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	52kw

	11
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
	82kw

	12
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
	35kw

	13
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	220kw

	14
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	75kw

	15
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	82kw

	16
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	82kw


	17
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	82kw

	18
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	300kw

	19
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ
	130kw

	20
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	115kw

	21
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	115kw

	22
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	340kw

	23
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
	35kw

	24
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
	82kw


Με ευθύνη του αναδόχου και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εκάστοτε κτιρίου του  Δήμου, θα καθορίζεται η ημέρα των εργασιών συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, ο ανάδοχος συμπληρώνει και υπογράφει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης, καθώς και το φύλλο εκτύπωσης του ηλεκτρονικού καυσαναλυτή, για κάθε λέβητα και τα παραδίδει στον υπεύθυνο του κτιρίου.

Για κάθε συγκρότημα, θα τηρείται με ευθύνη του συντηρητή ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείς εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας, και θα προσυπογράφονται από τους υπευθύνους Τεχνικούς του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως.

Αντίγραφα του καταγραφικού οργάνου με τις μετρήσεις και του φύλλου ελέγχου, εκτός από την ανάρτηση τους στο χώρο του λεβητοστασίου, θα κατατίθεται και στην υπηρεσία, προϋπόθεση του οποίου είναι η πιστοποίηση του λογαριασμού.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για τη λειτουργία των λεβήτων. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων.

Με ευθύνη του αναδόχου, θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας των μελών του συνεργείου, που πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, για την αποφυγή ατυχήματος. Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη λειτουργία των λεβήτων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεούται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα. 
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 18-09-2026  

	
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ  Ι
ΟΜΑΔΑ Α: Α.Λ.Ε.: 070.2420301.038 «Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης» 
CPV: 50531100-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων» 
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Εργασίες συντήρησης για την τοποθέτηση λέβητα και καμινάδας inox για το 3ο Δημοτικό Σχολείου Ψαχνών
	Ε/Ω
	36
	40,00
	1.440,00

	2
	Aντικατάσταση δοχείου διαστολής 100 λίτρων 
ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ
	Ε/Ω
	2
	40,00
	80,00

	3
	Aντικατάσταση 16 θερμαντικών σωμάτων με διακόπτες απομόνωσης 
Γενικό Λύκειο Ψαχνών
	Ε/Ω
	20
	40,00
	800,00

	4
	Αντικατάσταση βαλβίδας ασφαλείας και αυτομάτου πλήρωσης Δημοτικό σχολείο Καστέλλας
	Ε/Ω
	1
	40,00
	40,00€

	5
	Aντικατάσταση δοχείου διαστολής 50 λίτρων 

και αυτομάτου πλήρωσης Νηπιαγωγείου Μίστρου
	Ε/Ω
	2,5
	40,00
	100,00

	6
	Aντικατάσταση 3 θερμαντικού σώματος και τοποθέτηση μαγνητικής πετρελαίου Νηπιαγωγείο Πισσώνα 
	Ε/Ω
	3
	40,00
	120,00

	7
	Aντικατάσταση 2 θερμαντικού σώματος
Δημοτικό σχολείο Τριάδας
	Ε/Ω
	1,5
	40,00
	60,00

	8
	Aντικατάσταση 2 θερμαντικού σώματος

               Νηπιαγωγείο Τριάδας
	Ε/Ω
	1,5
	40,00
	60,00

	9
	Αντικατάσταση βαλβίδας ασφαλείας, δοχείου διαστολής και στήριξη 2 θερμ.σωμάτων Δημοτικό σχολείο Μακρυκάπας 
	Ε/Ω
	3
	40,00
	120,00

	10
	 Στήριξη 3 θερμαντικών σωμάτων
Γυμνάσιο Μακρυκάπας
	Ε/Ω
	2
	40,00
	80,00

	11
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος έως 100 KW
	ΤΕΜ
	10
	100,00
	1.000,00

	12
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος από 100 έως 200 KW
	ΤΕΜ
	7
	140,00
	980,00

	13
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος από 200 έως 300 KW
	ΤΕΜ
	2
	180,00
	360,00

	14
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος από 300 έως 600 KW
	ΤΕΜ
	5
	240,00
	1.200,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	6.440,00 €

	ΦΠΑ 24%
	1.545,60 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	7.985,60 €


ΟΜΑΔΑ Β/Α.Λ.Ε.:070.2410106.025  «Προμήθεια θερμουδραυλικού υλικού», 
CPV: 39715200-9 «Εξοπλισμός θέρμανσης» 
	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
	ΤΙΜΗ

	1
	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τις εργασίες της Ομάδας Α.
 Παρατίθενται ενδεικτικές τιμές για τα υλικά στο παράρτημα της παρούσης 
	4.835,00€

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	4.835,00€

	ΦΠΑ 24%
	1.160,40€

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	5.995,40€


ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Α.Λ.Ε.: 070.2410106.025  «Προμήθεια θερμουδραυλικού υλικού», 
CPV: 44621220-7  «Λέβητες κεντρικής θέρμανσης
	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
	ΤΙΜΗ

	1
	Προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου 150 kw με καυστήρα πετρελαίου

Υλικά σύνδεσης του λέβητα με το υπάρχον δίκτυο και το λεβητοστάσιο 
Καμινάδα inox διπλού τοιχώματος 12m Φ200/250 με ταφ, καπέλο και στηρίγματα για το 3ο Δημοτικό Σχολείου Ψαχνών 
	7.160,40€

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	7.160,40€

	ΦΠΑ 24%
	1.718,50€

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	8.878,90€


Σημείωση: για τα εν λόγω υπο προμηθευόμενα υλικά ή ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα προσκομίζεται σχετικός πίνακας με την τιμή και τον καυστήρα που χρησιμοποιήθηκαν και θα συνυπογράφεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο που θα δίνει την έγκριση.  
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 18-09-2026  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	   ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	Προμήθεια ηλεκτροβαλβίδας πετρελαίου
	1
	60,00 €
	60,00

	Προμήθεια σωληνάκια πετρελαίου
	10
	7,00 €
	70,00

	Προμήθεια δοχείου διαστολής 50 λίτρων
	1
	70,00
	70,00

	Προμήθεια δοχείου διαστολής 100 λίτρων
	2
	180,00
	360,00

	Προμήθεια αυτομάτου πλήρωσης
	2
	40,00 €
	80,00

	Προμήθεια μπεκ πετρελαίου 
	27
	10,00 €
	270,00

	Προμήθεια  διακόπτη θερμαντικών σωμάτων(36τεμ.)
	36
	7,50 €
	270,00

	Προμήθεια κορδόνι αμίαντου
	1
	20,00€
	20,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 33/600/800 
	1
	95,00 €
	95,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 33/600/900 
	7
	125,00 €
	875,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 33/900/800 
	1
	155,00
	155,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 33/900/900 
	5
	175,00 €
	875,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 33/600/700 
	4
	100,00 €
	400,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 33/900/1000 
	5
	190,00 €
	950,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 22/900/500 
	2
	80,00€
	160,00

	Προμήθεια Θερμ. σώμα 22/900/700 
	1
	95,00€
	95,00

	Προμήθεια βαλβίδας ασφαλείας 3/4 bar
	4
	7,50€
	30,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	4.835,00

	ΦΠΑ 24%
	   1.160,40

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	5.995,40


	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ψαχνά, 18-09-2026  

	
	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	Ο ΑΝ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια και η εργασία συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά για  τη θέρμανση (καλοριφέρ- λέβητες) των σχολικών μονάδων και η προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση νέου λέβητα στο 3ο Δημοτικό Ψαχνών για τις ανάγκες  του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων για έτος 2026. 
 Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

· Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.

· Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).

· Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

· Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»

· Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».

· Του Ν.4605/2019

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης.

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη.

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η ανωτέρω εργασία με ανταλλακτικά και η αντικατάσταση και προμήθεια του λέβητα για, θα εκτελεστεί μέχρι την 31/12/2026.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας/ προμήθειας.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας/ προμήθειας. 

Άρθρο 7ο :  Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο :   Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

Άρθρο 9ο :  Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή του τιμήματος γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού παραστατικού από τον εντολοδόχο, ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, και μετά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Την υποχρέωση ο ανάδοχος να ακολουθεί την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ 2.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθόλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 11ο :  Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                                                             
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