


	[image: ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	[bookmark: _Hlk202949014]Προμήθεια χλωριοτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εγκατάσταση λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος ύδρευσης (έλεγχος χλωρίου)
[bookmark: _Hlk202441616]ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.666,4€ με ΦΠΑ 24% 


	Ταχ Δ/νση: Αβάντων 18
Τ.Κ. 344 00- Ψαχνά
	Αριθμ. Μελέτης: 53/2026
Α.Λ.Ε. : 025.3110908.001



ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια χλωριοτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εγκατάσταση λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος ύδρευσης (έλεγχος χλωρίου)
Το αντικείμενο της μελέτης είναι προμήθεια χλωριοτήρων με εγκατάσταση αυτών στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία. Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (Ελεύθερο Χλώριο) και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων σε υφιστάμενη βάση δεδομένων Cloud server με αποτέλεσμα την εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ενιαίο, δεν δύναται να γίνει κατ’ αποκοπήν και προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών και περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
· Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (inverters/ MPPT φοριστές, μπαταρία LFP, Cloud server, Modem, άδειες χειριστών κ.λ.π.) των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) όπως αυτά αναφέρονται στα τεύχη.
· Προμήθεια και εγκατάσταση 1  Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Δεξαμενών 
· Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος ως επέκταση με το υφιστάμενο cloud Λογισμικό που χρησιμοποιεί η υπηρεσία
· Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων modem, καρτών κινητής τηλεφωνίας απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.
· Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών - εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (όργανα μέτρησης, υπηρεσίες επισκευής υφιστάμενων, ελεγκτές κ.λ.π.)
· Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ).
· Υποστήριξη του εξοπλισμού εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
· Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.
· 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την τιμολόγηση και παραλαβή της προμήθειας του.
Με αυτόν τον εξοπλισμό ο Δήμος αποκτάει επιπλέον δεδομένα για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγείας.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  
(CPV): 38410000–2 «Όργανα μέτρησης 
	   : 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεως δεδομένων
	     50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης»
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Inverters

	Α/Α
	Περιγραφή Εξοπλισμού
	Τεμ
	ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας
	ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ

	1
	Inverter για σύνδεση με μπαταρία 24V και έξοδο 500VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 
	2
	255 €
	510 €

	2
	Inverter για σύνδεση με μπαταρία 12V και έξοδο 375VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 
	1
	250 €
	250 €

	Αυτονομία Σταθμών

	Α/Α
	Περιγραφή Εξοπλισμού
	Πλήθος
	ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας
	ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ

	2
	Σετ 3χ Ρυθμιστές φόρτισης 2x 100/30A SMART και 3χ 100/20 με θύρα VE direct
Eπιπλέον 
1χ Μπαταρία 12V/ 100Αh τεχνολογίας LFP
1χ Μπαταρία 24V 100Αh τεχνολογίας LFP
2χ Μπαταρίες 12V/ + 1x 24V τεχνολογίας LFP με BMS 60-100A, 314Αh έκαστη
8χ Φ/Β πλαίσια, 465W half-cut 
5χ ερμάρια πλαστικού τύπου 50χ30

	1
	6.100 €
	6.100 €

	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

	3
	Τυπική Αντλία χλωρίωσης με παρελκόμενα Λάστιχο 4/6 50μ 
Πλαστικές βάνες δειγματοληψίας ½’’ χ4
	6
	650 €
	3.900 €

	ΟΡΓΑΝΟ ΧΛΩΡΙΟΥ

	4
	1 τεμ Αισθητήριο μέτρησης ελευθέρου Χλωρίου DPD τύπου CL17sc HACH
Συνδρομή λογισμικού για  12 μήνες στην τηλεμετρία για όλους τους σταθμούς
Εγκατάσταση modem σύνδεση Cloud server
	1
	5.100 €
	5.100 €

	
	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	15.860,00€

	
	
	ΦΠΑ 24%
	3.806,40€

	
	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	19.666,4€
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ inverters/MPPT/  LFP


Θα παραδοθούν συνολικά 3 inverters, 3 ρυθμιστές  5 μπαταρίες και 8 Φ/Β πλαίσια με τις εξής προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού δεν δύναται εναλλακτικές προσφορές
Μετατροπέας καθαρού ημιτόνου, κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και πολύ υψηλής απόδοσης. Με την εφαρμογή Hybrid HF Technology οι μετατροπείς επιτυγχάνουν να συνδυάσουν με επιτυχία τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης με την δυνατότητα να υποστηρίζουν χωρίς προβλήματα φορτία με υψηλό ρεύμα εκκίνησης. Κατάλληλο για αυτόνομα συστήματα και σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ηλεκτρονικές προστασίες :
· από βραχυκύκλωμα εξόδου.
· υπερφόρτωση
· χαμηλή τάση μπαταρίας.
· υπερθέρμανση.
Χαρακτηριστικά:
Ισχύς : 500 VA
Τάση εισόδου : 24 V DC
Τάση εξόδου : 230 V AC
Έξοδος : SCHUKO / 5 έτη εγγύηση
Ρυθμιστής  100/30 & 100/20 για τις μεσαίας ισχύος αυτόνομες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Διαθέτει ενδείξεις για την κατάσταση φόρτισης και θύρα VE Direct για σύνδεση Bluetooth. Ιδιαίτερα κατάλληλος για εγκαταστάσεις μέχρι 30Α στα 24V. Διαθέτει αυτόματη αναγνώριση τάσης μπαταρίας.
Η μπαταρία τεχνολογίας LFP, πληροί είναι ιδανική για εποχιακή χρήση και κρύο καιρό. Σπουδαία χαρακτηριστικά ασφάλειας και αντοχή στους κραδασμούς. Λόγω του ότι είναι ιόντων λιθίου ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για συντήρηση. Δώστε τέλος στο χρονοβόρο τακτικό έλεγχο της στάθμης των υγρών της μπαταρίας σας. Δε χρειάζεται ποτέ συμπλήρωμα υγρών.  Συνολικά 5 τεμάχια με κελιά 100Αh για 12 & 24V και κελιά 280Αh για 2x12V & 1x24V εφεδρική με ίδιο BMS όπως τα υφιστάμενα Τέλος θα παραδοθούν 8panel 465Wp με διαστάσεις 2μ χ 1μ half cut cell, Voc=~ 48V, 10-11A Ip για λειτουργία με τα inverter.
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΩΝ


Δοσιμετρική Αντλία Διαφράγματος  τμχ 6

Επιτοίχιες δοσομετρικές αντλίες • Προστασία IP65 από πλαστικό περίβλημα αντιόξινου • Αντλία που παρέχεται κεφαλή αντλίας εξαέρωσης • Ρύθμιση ελέγχου στάθμης (παρέχεται χωρίς αισθητήρα): • Ύψος αναρρόφησης: 2 m • Μέγιστο
παλμός/λεπτό: 150 • Τυπική τροφοδοσία: 230V - 50/60Hz • Προαιρετικά 110V - 50/60 Hz, 24V 50/60Hz, 24Vdc, 12Vdc
• Λειτουργίες λειτουργίας: Χειροκίνητη. 1xn; 1xn(M); 1/n; ppm, mA • Είσοδος μετρητή νερού/mA
είσοδος • Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Αισθητήρας ροής • Έλεγχος στάθμης (χωρίς αισθητήρα) • Έξοδος ρελέ • Βομβητής • Ρολόι • Χρονοδιακόπτης.

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ τμχ 1


Με την παροχή δεδομένων GPRS μέσω κάρτας SIM παρόχου, οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν
· Να συνδέονται με το σύστημα και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κάθε μέτρηση
· Να ενημερώνονται για πιθανή συντήρηση του κάθε αισθητήρα ξεχωριστά
· Να κατεβάζουν τα δεδομένα μέτρησης σε έτοιμα spreadsheets έτσι ώστε να αποθηκεύονται σε μορφή excel.
· Να φτιάχνουν γραφικές παραστάσεις με τα δεδομένα ανά περίοδο χρόνου έως και 1 έτος. 
· Οι μετρήσεις θα ενσωματωθούν στο υφιστάμενο λογισμικό που έχει ενεργοποιήσει ο Δήμος με δυνατότητα τηλεμετρίας 
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ  τμχ 1 


Συνοπτική Περιγραφή και Λειτουργία
Ο μετρητής ελεύθερου χλωρίου θα είναι Φωτομετρικού DPD τύπου και θα τοποθετηθεί, στην θέση που έχει επιλεχθεί για τον έλεγχο της χλωρίωσης. Το αισθητήριο θα πρέπει απαραιτήτως να είναι συμβατό και εγκατασταθεί σε υφιστάμενο ψηφιακό ελεγκτή -1channel,τύπου SC200 που υπάρχει στο σημείο από τον οποίο θα έχουμε τόσο τοπική ένδειξη όσο και αποστολή του σήματος στο κέντρο ελέγχου του Δήμου μέσω webserver cloud εφαρμογής, κάθε άλλη πρόταση δεν καλύπτει την τηλεμετρία του Δήμου και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αναλυτή Υπολειμματικού Χλωρίου με DPD μέθοδο 
· Εύρος  μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 0,04 – 5,00mg/L 
· Ακρίβεια : 5% ή καλύτερη στις βέλτιστες συνθήκες pH/temp
· Ψηφιακή σύνδεση με τον υφιστάμενο μονοκάναλο ελεγκτή SC200 HACH
· Σύνδεση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου με την πλατφόρμα Cloud του Δήμου
· Τοπική απεικόνιση της μέτρησης χλωρίου υπολ.ή ολικό, της ροής δείγματος και της ισχύος της λυχνίας μαζί με τα υπόλοιπα όργανα της τηλεμετρίας
· Περίβλημα από Πλαστικό με λυχνία καλής λειτουργίας και λογισμικό βλαβών
· Κατάλληλο για μέτρηση έως 40οC.
Τα αισθητήρια είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά για τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας, με προστασία καλύτερη από ΙΡ 50/NEMA 4X.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1-Αντικείμενο
Το αντικείμενο της δαπάνης είναι η προμήθεια χλωριοτήρων με εγκατάσταση αυτών στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (Ελεύθερο Χλώριο) και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων σε υφιστάμενη βάση δεδομένων Cloud server με αποτέλεσμα την εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.
Η εν λόγω προμήθεια είναι απαραίτητη για τη δημόσια υγεία και ο εν λόγω εξοπλισμός δεν υπάρχει στον Δήμο καθώς και το προσωπικό δεν έχει τεχνογνωσία για την εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού.
Άρθρο 2-Ισχύουσες Διατάξεις
Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.
1. Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).
1. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
1. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»
1. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
1. Του Ν.4605/2019
1. Την υπ αριθμ: 225/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής « Περί εξειδίκευσης Πίστωσης» του Α.Λ.Ε 025.3110908.001 «Προμήθεια Χλωριοτήρων»
Άρθρο 3-Τεύχη δημοπράτησης
Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:
1)Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
3)Οι τεχνικές προδιαγραφές
4) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 4-Τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές για σύνολο των ειδών όλων των ομάδων. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 5-Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 6-Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
Άρθρο 7-Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016 Καθώς και την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ2

Άρθρο 8- Τόπος και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με υπηρεσιακά σημειώματα, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Άρθρο 9-Επιβαρύνσεις μειοδότη
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει το δήμο.
Άρθρο 10-Ακαταλληλότητα
Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.
Άρθρο 11-Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Άρθρο 13- Τιμές
Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση. 
Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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