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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	Αρ. Μελέτης : 72/2026

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την υδρευτική γεώτρηση Αγίου Αθανασίου
Ενδ. Προϋπολογισμός: 14.251,32 €

Α.Λ.Ε. 025-3170105.008
CPV 5051100-0



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων.

Η συγκεκριμένη γεώτρηση παραμένει ανενεργή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) ετών, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται ένας υφιστάμενος υδατικός πόρος που θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών ύδρευσης, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια και εγκατάσταση νέου αντλητικού συγκροτήματος και του απαιτούμενου συνοδευτικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναφορά της γεώτρησης σε λειτουργική κατάσταση.

Η ύδρευση αποτελεί βασική υπηρεσία κοινής ωφέλειας και η διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου.

Η γεώτρηση της Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου, λόγω της μακροχρόνιας αδράνειάς της, δεν διαθέτει σήμερα τον απαιτούμενο λειτουργικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την αξιοποίησή της. Η παλαιότητα των εγκαταστάσεων και η παρατεταμένη μη χρήση τους καθιστούν αναγκαία την αποκατάσταση του αντλητικού και ηλεκτρικού συστήματος.

Ειδικότερα, η ανάγκη υλοποίησης της προμήθειας προκύπτει από τους ακόλουθους λόγους:

1. Αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής: Η επαναλειτουργία μιας ήδη κατασκευασμένης γεώτρησης επιτρέπει την αξιοποίηση υφιστάμενου υδατικού πόρου, χωρίς να απαιτείται κατ' αρχήν κατασκευή νέας γεώτρησης.

2. Ενίσχυση της υδροδοτικής επάρκειας: Η λειτουργία της γεώτρησης μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας.

3. Εφεδρεία υδροδότησης: Η ύπαρξη επιπλέον ενεργού σημείου υδροληψίας ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του συστήματος ύδρευσης σε περίπτωση βλάβης ή μειωμένης απόδοσης άλλων υδροδοτικών εγκαταστάσεων.

4. Αποκατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού: Η αντικατάσταση του αντλητικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης.

5. Προστασία της δημόσιας υγείας: Η αξιοποίηση της γεώτρησης θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ελέγχου της ποιότητας του νερού και συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις για το πόσιμο νερό.

Για τους παραπάνω λόγους, η προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της γεώτρησης και την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου.

Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης προμήθειας με τοποθέτηση των υλικών συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ορθολογικής αξιοποίησης των υφιστάμενων δημοτικών υποδομών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων.

Με την επαναλειτουργία της γεώτρησης επιδιώκεται:

· Η αύξηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων υδροδότησης της Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου.

· Η δημιουργία πρόσθετης εφεδρείας για την αντιμετώπιση περιόδων αυξημένης κατανάλωσης ή προβλημάτων σε άλλες υδροδοτικές εγκαταστάσεις.

· Η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών ύδρευσης του Δήμου.

· Η αξιοποίηση μιας υφιστάμενης δημοτικής υποδομής που παραμένει αναξιοποίητη επί δεκαετίες.

· Η αποφυγή, εφόσον επιβεβαιωθεί τεχνικά η καταλληλότητα της γεώτρησης, του σημαντικά μεγαλύτερου κόστους κατασκευής νέας υδροληπτικής εγκατάστασης.

· Η ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος ύδρευσης.

Η επιλογή της προμήθειας και η τοποθέτηση του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αποτελεί ενδεδειγμένη παρέμβαση, διότι η εν λόγω γεώτρηση μπορεί να αποδώσει επαρκή ποσότητα νερού και το νερό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση.

Η δαπάνη κρίνεται εύλογη και αναλογική σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καθώς αφορά την αποκατάσταση μιας υφιστάμενης υποδομής κοινής ωφέλειας και όχι την ανάπτυξη νέας εγκατάστασης.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ( ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά  στο ποσόν των 14.251,32 €  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2026, στον  Α.Λ.Ε. 025-3170105.008  με τίτλο «Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την υδρευτική γεώτρηση Αγίου Αθανασίου». 

	
	
	Ψαχνά, 02/11/2026



	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

	
	
	

	Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτρης Γιαννούτσος
	
	Ακριώτης Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω υλικά, τα οποία προορίζονται για την αποκατάσταση του αντλητικού συστήματος και των απαραίτητων ηλεκτρολογικών διατάξεων της γεώτρησης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διαμορφώνονται με βάση τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τα τελικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μετά από αυτοψία και έλεγχο των υδραυλικών και ηλεκτρικών δεδομένων της γεώτρησης.

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεώτρησης 12,5 HP, εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο (INOX)

Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης, ονομαστικής ισχύος 12,5 HP (περίπου 9,2 kW), κατάλληλου για άντληση νερού από υδρογεώτρηση και συνεχή ή διακοπτόμενη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου ύδρευσης. Το συγκρότημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για εγκατάσταση εντός γεώτρησης και θα αποτελείται από υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία και αντίστοιχο υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:

· Ονομαστική ισχύς κινητήρα: 12,5 HP (9,2 kW).

· Τροφοδοσία: τριφασική, 400 V, 50 Hz, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί από την υφιστάμενη ηλεκτρική παροχή.

· Κατασκευή υδραυλικού μέρους και εξωτερικών μεταλλικών μερών από ανοξείδωτο χάλυβα INOX, κατάλληλο για χρήση σε νερό.

· Πτερωτές και βαθμίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

· Κινητήρας υποβρύχιου τύπου, στεγανής κατασκευής.

· Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP68.

· Κατάλληλη ψύξη και λίπανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

· Προστασία έναντι υπερθέρμανσης και λειτουργίας εκτός επιτρεπόμενων συνθηκών.

· Αντιδιαβρωτική προστασία όλων των κατάλληλων εξαρτημάτων.

· Κατάλληλο για τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση και λειτουργία με το αντλούμενο νερό.

Ο προμηθευτής θα προσκομίσει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο θα αναγράφονται η ισχύς, η ονομαστική ένταση, η παροχή, το μανομετρικό ύψος, οι στροφές λειτουργίας, οι διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής.

Ιδιαίτερη απαίτηση: Η αντλία δεν θα επιλεγεί μόνο βάσει της ισχύος των 12,5 HP. Θα πρέπει η χαρακτηριστική καμπύλη της να καλύπτει την απαιτούμενη παροχή και το συνολικό μανομετρικό ύψος της συγκεκριμένης γεώτρησης.

Προμήθεια σωλήνα γεώτρησης 2½΄΄ (εφόσον αυτή είναι η επιθυμητή διάσταση)

Προμήθεια σωλήνα κατάλληλου για εγκατάσταση σε υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεώτρησης, για την προσαγωγή του αντλούμενου νερού από το βάθος τοποθέτησης της αντλίας προς την επιφάνεια.

Τεχνικές απαιτήσεις:

· Ονομαστική διάμετρος: 2½ ίντσες, εφόσον επιβεβαιωθεί από τη μελέτη εγκατάστασης.

· Κατάλληλος για χρήση σε υδρογεωτρήσεις.

· Αντοχή στην πίεση λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος.

· Αντοχή σε εσωτερική και εξωτερική διάβρωση.

· Κατάλληλη μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό και στα φορτία που αναπτύσσονται κατά την ανάρτηση του αντλητικού συγκροτήματος.

· Στεγανή σύνδεση μέσω κατάλληλων σπειρωμάτων ή συνδέσμων.

· Πλήρης συμβατότητα με την έξοδο της αντλίας και τα εξαρτήματα της υφιστάμενης εγκατάστασης.

Ο σωλήνας θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα συνδετικά εξαρτήματα, όπου απαιτούνται, και θα παραδοθεί χωρίς παραμορφώσεις, ρωγμές ή ελαττώματα.

Προμήθεια ακίδας στάθμης

Προμήθεια ηλεκτροδίου (ακίδας) ελέγχου στάθμης νερού, κατάλληλου για χρήση σε υδρογεώτρηση και συνεργασία με ηλεκτρονόμο επιτήρησης στάθμης ή αντίστοιχο σύστημα αυτοματισμού.

Τεχνικές απαιτήσεις:

· Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό.

· Κατάλληλη για μόνιμη ή παρατεταμένη εμβάπτιση στο νερό.

· Ανθεκτική στην υγρασία και στις συνθήκες λειτουργίας της γεώτρησης.

· Κατάλληλη για ανίχνευση της στάθμης του νερού και αποστολή σήματος ελέγχου στον αντίστοιχο αυτοματισμό.

· Εφοδιασμένη με κατάλληλο μονωμένο καλώδιο σύνδεσης, εφόσον απαιτείται.

· Συμβατή με το σύστημα προστασίας της αντλίας από ξηρή λειτουργία.

Η ακίδα θα εξασφαλίζει την προστασία του αντλητικού συγκροτήματος από τη λειτουργία χωρίς επαρκή ποσότητα νερού.

Προμήθεια καλωδίου ΝΥΥ 3 × 1,5 mm²

Προμήθεια ηλεκτρικού καλωδίου τύπου ΝΥΥ (E1VV-U ή ισοδύναμου), τριών αγωγών, διατομής 1,5 mm² ανά αγωγό.

Τεχνικές απαιτήσεις:

· Τύπος: E1VV-U (ΝΥΥ) ή ισοδύναμος.

· Αριθμός αγωγών: 3.

· Ονομαστική διατομή: 1,5 mm² ανά αγωγό.

· Αγωγοί από χαλκό.

· Μόνωση αγωγών από PVC.

· Εξωτερικός μανδύας από PVC.

· Ονομαστική τάση: 0,6/1 kV.

· Κατάλληλο για σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

· Ανθεκτικό στην υγρασία και στις συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες εγκατάστασης.

Το καλώδιο θα είναι σύμφωνο με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 843 και του IEC 60502-1, όπου εφαρμόζονται. 

Προμήθεια ηλεκτρονόμου ισχύος (ρελέ ισχύος) 7,5 kW

Προμήθεια ηλεκτρονόμου ισχύος (μαγνητικού επαφέα – contactor), τριφασικού, κατάλληλου για τον έλεγχο και τη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος.

Τεχνικές απαιτήσεις:

· Τριπολικός ηλεκτρονόμος ισχύος.

· Κατηγορία χρήσης AC-3.

· Κατάλληλος για λειτουργία σε τριφασικό δίκτυο 400 V.

· Κατάλληλη ονομαστική ισχύς για το ελεγχόμενο ηλεκτρικό φορτίο.

· Πηνίο χειρισμού κατάλληλης τάσης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα.

· Κατάλληλες βοηθητικές επαφές για τη λειτουργία του αυτοματισμού.

· Προστασία έναντι ηλεκτρικής και μηχανικής καταπόνησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Ο ηλεκτρονόμος θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα αντλητικού συγκροτήματος και θα εξασφαλίζει αξιόπιστη ζεύξη και απόζευξη του κινητήρα.

Προμήθεια θερμικού προστασίας κινητήρα 8–12 Α

Προμήθεια θερμικού ηλεκτρονόμου προστασίας ηλεκτροκινητήρα, ρυθμιζόμενης περιοχής έντασης 8–12 Α, κατάλληλου για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα αντλητικού συγκροτήματος.

Τεχνικές απαιτήσεις:

· Ρυθμιζόμενη περιοχή έντασης: 8–12 Α.

· Τριφασική λειτουργία.

· Προστασία από υπερφόρτιση.

· Προστασία σε περίπτωση απώλειας φάσης, εφόσον προβλέπεται από τον τύπο του θερμικού.

· Χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά.

· Βοηθητικές επαφές για διακοπή του κυκλώματος χειρισμού.

· Κατάλληλο για συνεργασία με τον αντίστοιχο ηλεκτρονόμο ισχύος.

· Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο πρότυπο IEC/EN 60947-4-1.

Η ρύθμιση του θερμικού θα γίνεται σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει:

1. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας.

2. Να είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

3. Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά του κατασκευαστή, όπου απαιτούνται.

4. Να πληρούν τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές και να φέρουν σήμανση CE όπου αυτή απαιτείται.

5. Να είναι συμβατά μεταξύ τους και με την υφιστάμενη εγκατάσταση της γεώτρησης.

6. Να παραδοθούν στον χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε υλικό που θα διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάττωμα ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης.

	
	
	Ψαχνά, 02/11/2026
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  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΕΙΔΟΣ 
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 55615116 12,5 HP  (EΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΙΝΟΧ)
	ΤΕΜ
	1
	3900,00
	3900,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 21/9’’ ΤOYBO
	ΜΕΤΡΑ
	105
	49,00
	5145,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΙΔΑ ΣΤΑΘΜΗΣ
	ΤΕΜ
	3
	10,00
	30,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3*1,5 ΝΥΥ
	ΜΕΤΡΑ
	110
	1,60
	176,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5 KW
	ΤΕΜ
	3
	65,00
	195,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ (8Α-12Α)
	ΤΕΜ
	1
	47,00
	47,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
	Ε/Ω
	50
	40,00
	2000,00

	                                                                                                      Σύνολο
	11.493,00

	                                                                                                            ΦΠΑ (24%)
	2.758,32

	                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	14.251,32
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1- Αντικείμενο
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων.

Η συγκεκριμένη γεώτρηση παραμένει ανενεργή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) ετών, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται ένας υφιστάμενος υδατικός πόρος που θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της περιοχής.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών ύδρευσης, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια και εγκατάσταση νέου αντλητικού συγκροτήματος και του απαιτούμενου συνοδευτικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναφορά της γεώτρησης σε λειτουργική κατάσταση.

Η ύδρευση αποτελεί βασική υπηρεσία κοινής ωφέλειας και η διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου.

Άρθρο 2-Ισχύουσες Διατάξεις

Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:

· Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.

· Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).

· Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

· Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».

· Του Ν.4605/2019

Άρθρο 3-Τεύχη δημοπράτησης

Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:

1)Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) Η συγγραφή υποχρεώσεων

3)Οι τεχνικές προδιαγραφές

4) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου

5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 4-Τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας με την θα πραγματοποιηθεί με απευθείας  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές στο σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν καλύπτουν την εν λόγω συνθήκη, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 5-Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας/ τοποθέτησης αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6-Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2026.

Άρθρο 7-Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016 Καθώς και την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ2

Άρθρο 8- Τόπος και χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με υπηρεσιακά σημειώματα, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 9-Επιβαρύνσεις μειοδότη

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει το δήμο.

Άρθρο 10-Ακαταλληλότητα

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.

Άρθρο 11-Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 13- Τιμές

Η προμήθεια και η εργασία της σύμβασης θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί. 

Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
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